Luba

maakaabelliini kaitsevööndis tegutsemiseks

Vastuseks Teie_________________________ taotlusele_________20__.a. elektri-

(isik, kes luba taotles )

paigaldise omanik

lubab tegutseda makaabelliinide __________________________________________

___________________________________________________________________

(maakaabeliini(de) nimetus(ed) ja pinge, tegutsemise koht)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

- Enne tegutsemist tuleb vastava mõõteseadmega kindlaks teha maakaablite paiknemissügavus ja elektripaigaldise omaniku esindaja juuresolekul kaabel/kaablid selles kohas lahti kaevata. Kui kaevamistöid  on plaanis teha paraleelselt 0,6 m kaugusel maakaablist või ristumisel, vältimaks juhuslikku vigastamist, tuleb kaabel kaevetsoonis eelnevalt lahti kaevata ja katta kaitse- kattega. Kaeviku varisemise ohu korral tuleb kaabel koos kaitsekattega alla- langemise eest kindlustada.

- Pinnase eemaldamisel lähemal kui 30 cm kaablist võib kasutada ainult labidat - mehhanismide ja löökriistade (kangid, kirkad, kiilud, suruõhu-või elektritööriistad) kasutamine on keelatud ja eluohtlik.. Külmunud pinnas tuleb eelnevalt sulatada. Kuumutusvahendit ei tohi lähendada kaablile lähemale kui 15cm.

- Kaevetöödel kaabelliini vigastamise ja tööõnnetuse korral koheselt eemaldada töötajad kaevekohast ja teatada juhtimiskeskusele telefonil _______________

- Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale. Teatamise korra määrab loa väljastaja.

- Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta maakaabelliini kaitsevööndis tegutsemise ohutusnõudeid.

Loa väljastas________________________________________________________

(amet, nimi, telefoni nr, allkiri )

“____”_______________20__.a.

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on näidatud maakaabelliini(de) asukohta, selgitatud kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Tööde lõpetamise korrast kaablite kaitsevööndis olen teadlik

Loa saaja____________________________________________________________

(amet, nimi, telefoni nr, allkiri )

“____”_______________20__.a.